## ANALOG
PLC MODBUS 192.168.1.161:501 ADDRES:1
RTU ANALOG SİNYALLERİ
| Value-Parent | Value-Name | IOA3 - Gerilim Seviyesi | IOA2-Hücre Numarası | IOA1 -Sinyal Adresi | IOA | MODBUS
H01 ( KESICILI GIRIS VEYA OTOPRODUKTOR )
| H01/Ia | Value | 31 | 1 | 50 | 2031922
| H01/Ib | Value | 31 | 1 | 51 | 2031923
| H01/Ic | Value | 31 | 1 | 52 | 2031924
| H01/Notr Akimi | Value | 31 | 1 | 53 | 2031925
| H01/Ia Primer Ariza Akimi | Value | 31 | 1 | 54 | 2031926
| H01/Ib Primer Ariza Akimi | Value | 31 | 1 | 55 | 2031927
| H01/Ic Primer Ariza Akimi | Value | 31 | 1 | 56 | 2031928
| H01/Van | Value | 31 | 1 | 57 | 2031929
| H01/Vbn | Value | 31 | 1 | 58 | 2031930
| H01/Vcn | Value | 31 | 1 | 59 | 2031931
| H01/Vab | Value | 31 | 1 | 60 | 2031932
| H01/Vbc | Value | 31 | 1 | 61 | 2031933
| H01/Vac | Value | 31 | 1 | 62 | 2031934
| H01/P | Value | 31 | 1 | 63 | 2031935
| H01/Q | Value | 31 | 1 | 64 | 2031936
| H01/F | Value | 31 | 1 | 65 | 2031937
| H01/CosFi | Value | 31 | 1 | 66 | 2031938
| H01/Toplam Verilen Aktif Enerji Wp- | Value | 31 | 1 | 67 | 2031939
| H01/Toplam Alinan Aktif Enerji Wp+ | Value | 31 | 1 | 68 | 2031940
| H01/Toplam Verilen Reaktif Enerji Wq- | Value | 31 | 1 | 69 | 2031941
| H01/Toplam Alinan Reaktif Enerji Wq+ | Value | 31 | 1 | 70 | 2031942
| H01/S | Value | 31 | 1 | 71 | 2031943
| H01/Role Trip Sayisi | Value | 31 | 1 | 72 | 2031944
| H01/Kesici Acma Kapama Sayisi | Value | 31 | 1 | 73 | 2031945
1 | H02/Van | Value | 31 | 11 | 1 | 2034433 | 6128 | FLOAT
2 | H02/Vbn | Value | 31 | 11 | 2 | 2034434 | 6002 | FLOAT
3 | H02/Vcn | Value | 31 | 11 | 3 | 2034435 | 6004 | FLOAT
4 | H02/Vab | Value | 31 | 11 | 4 | 2034436 | 6006 | FLOAT
5 | H02/Vbc | Value | 31 | 11 | 5 | 2034437 | 6008 | FLOAT
6 | H02/Vac | Value | 31 | 11 | 6 | 2034438 | 6010 | FLOAT
7 | H02/F | Value | 31 | 11 | 7 | 2034439 | 6012 | FLOAT
8 | H02/THD Va-ab | Value | 31 | 11 | 8 | 2034440 | 6036 | FLOAT
9 | H02/THD Vb-bc | Value | 31 | 11 | 9 | 2034441 | 6038 | FLOAT
10 | H02/THD Vc-ca | Value | 31 | 11 | 10 | 2034442 | 6040 | FLOAT
11 | H02/Ia | Value | 31 | 11 | 11 | 2034443 | 6014 | FLOAT
12 | H02/Ib | Value | 31 | 11 | 12 | 2034444 | 6016 | FLOAT
13 | H02/Ic | Value | 31 | 11 | 13 | 2034445 | 6018 | FLOAT
14 | H02/THD Ia | Value | 31 | 11 | 14 | 2034446 | 6042 | FLOAT
15 | H02/THD Ib | Value | 31 | 11 | 15 | 2034447 | 6044 | FLOAT
16 | H02/THD Ic | Value | 31 | 11 | 16 | 2034448 | 6046 | FLOAT
17 | H02/P | Value | 31 | 11 | 17 | 2034449 | 6020 | FLOAT
18 | H02/Q | Value | 31 | 11 | 18 | 2034450 | 6022 | FLOAT
19 | H02/S | Value | 31 | 11 | 19 | 2034451 | 6024 | FLOAT
20 | H02/PF | Value | 31 | 11 | 21 | 2034453 | 6026 | FLOAT
21 | H02/Wp+ | Value | 31 | 11 | 22 | 2034454 | 6028 | FLOAT
22 | H02/Wp- | Value | 31 | 11 | 23 | 2034455 | 6030 | FLOAT
23 | H02/Wq+ | Value | 31 | 11 | 24 | 2034456 | 6032 | FLOAT
24 | H02/Wq- | Value | 31 | 11 | 25 | 2034457 | 6034 | FLOAT
35 | H03 HUCRESI | [6 empty] | FLOAT
36 | H03/Ia | Value | 31 | 3 | 50 | 2032434 |  | FLOAT
37 | H03/Ib | Value | 31 | 3 | 51 | 2032435 |  | FLOAT
38 | H03/Ic | Value | 31 | 3 | 52 | 2032436 |  | FLOAT
39 | H03/Notr Akimi | Value | 31 | 3 | 53 | 2032437 |  | FLOAT
40 | H03/Ia Primer Ariza Akimi | Value | 31 | 3 | 54 | 2032438 |  | FLOAT
41 | H03/Ib Primer Ariza Akimi | Value | 31 | 3 | 55 | 2032439 |  | FLOAT
42 | H03/Ic Primer Ariza Akimi | Value | 31 | 3 | 56 | 2032440 |  | FLOAT
43 | H03/Van | Value | 31 | 3 | 57 | 2032441 |  | FLOAT
44 | H03/Vbn | Value | 31 | 3 | 58 | 2032442 |  | FLOAT
45 | H03/Vcn | Value | 31 | 3 | 59 | 2032443 |  | FLOAT
46 | H03/Vab | Value | 31 | 3 | 60 | 2032444 |  | FLOAT
47 | H03/Vbc | Value | 31 | 3 | 61 | 2032445 |  | FLOAT
48 | H03/Vac | Value | 31 | 3 | 62 | 2032446 |  | FLOAT
49 | H03/P | Value | 31 | 3 | 63 | 2032447 |  | FLOAT
50 | H03/Q | Value | 31 | 3 | 64 | 2032448 |  | FLOAT
51 | H03/F | Value | 31 | 3 | 65 | 2032449 |  | FLOAT
52 | H03/CosFi | Value | 31 | 3 | 66 | 2032450 |  | FLOAT
53 | H03/Toplam Verilen Aktif Enerji Wp- | Value | 31 | 3 | 67 | 2032451 |  | FLOAT
54 | H03/Toplam Alinan Aktif Enerji Wp+ | Value | 31 | 3 | 68 | 2032452 |  | FLOAT
55 | H03/Toplam Verilen Reaktif Enerji Wq- | Value | 31 | 3 | 69 | 2032453 |  | FLOAT
56 | H03/Toplam Alinan Reaktif Enerji Wq+ | Value | 31 | 3 | 70 | 2032454 |  | FLOAT
57 | H03/S | Value | 31 | 3 | 71 | 2032455 |  | FLOAT
58 | H03/Role Trip Sayisi | Value | 31 | 3 | 72 | 2032456 |  | FLOAT
59 | H03/Kesici Acma Kapama Sayisi | Value | 31 | 3 | 73 | 2032457 |  | FLOAT
60 | LOSS OF MAIN | [6 empty] | FLOAT
61 | H04/Van | Value | 31 | 10 | 1 | 2034177 |  | FLOAT
62 | H04/Vbn | Value | 31 | 10 | 2 | 2034178 |  | FLOAT
63 | H04/Vcn | Value | 31 | 10 | 3 | 2034179 |  | FLOAT
64 | H04/F | Value | 31 | 10 | 65 | 2034241 |  | FLOAT
65 | H04/Role Trip Sayisi | Value | 31 | 10 | 72 | 2034248 |  | FLOAT
66 | H04/Kesici Acma Kapama Sayisi | Value | 31 | 10 | 73 | 2034249 |  | FLOAT
67 | H05 HUCRESI | [6 empty] | FLOAT
68 | H05/Ia | Value | 31 | 5 | 50 | 2032946 |  | FLOAT
69 | H05/Ib | Value | 31 | 5 | 51 | 2032947 |  | FLOAT
70 | H05/Ic | Value | 31 | 5 | 52 | 2032948 |  | FLOAT
71 | H05/Notr Akimi | Value | 31 | 5 | 53 | 2032949 |  | FLOAT
72 | H05/Ia Primer Ariza Akimi | Value | 31 | 5 | 54 | 2032950 |  | FLOAT
73 | H05/Ib Primer Ariza Akimi | Value | 31 | 5 | 55 | 2032951 |  | FLOAT
74 | H05/Ic Primer Ariza Akimi | Value | 31 | 5 | 56 | 2032952 |  | FLOAT
75 | H05/Van | Value | 31 | 5 | 57 | 2032953 |  | FLOAT
76 | H05/Vbn | Value | 31 | 5 | 58 | 2032954 |  | FLOAT
77 | H05/Vcn | Value | 31 | 5 | 59 | 2032955 |  | FLOAT
78 | H05/Vab | Value | 31 | 5 | 60 | 2032956 |  | FLOAT
79 | H05/Vbc | Value | 31 | 5 | 61 | 2032957 |  | FLOAT
80 | H05/Vac | Value | 31 | 5 | 62 | 2032958 |  | FLOAT
81 | H05/P | Value | 31 | 5 | 63 | 2032959 |  | FLOAT
82 | H05/Q | Value | 31 | 5 | 64 | 2032960 |  | FLOAT
83 | H05/F | Value | 31 | 5 | 65 | 2032961 |  | FLOAT
84 | H05/CosFi | Value | 31 | 5 | 66 | 2032962 |  | FLOAT
85 | H05/Toplam Verilen Aktif Enerji Wp- | Value | 31 | 5 | 67 | 2032963 |  | FLOAT
86 | H05/Toplam Alinan Aktif Enerji Wp+ | Value | 31 | 5 | 68 | 2032964 |  | FLOAT
87 | H05/Toplam Verilen Reaktif Enerji Wq- | Value | 31 | 5 | 69 | 2032965 |  | FLOAT
88 | H05/Toplam Alinan Reaktif Enerji Wq+ | Value | 31 | 5 | 70 | 2032966 |  | FLOAT
89 | H05/S | Value | 31 | 5 | 71 | 2032967 |  | FLOAT
90 | H05/Role Trip Sayisi | Value | 31 | 5 | 72 | 2032968 |  | FLOAT
91 | H05/Kesici Acma Kapama Sayisi | Value | 31 | 5 | 73 | 2032969 |  | FLOAT
92 | H06 HUCRESI | [6 empty] | FLOAT
93 | H06/Ia | Value | 31 | 6 | 50 | 2033202 |  | FLOAT
94 | H06/Ib | Value | 31 | 6 | 51 | 2033203 |  | FLOAT
95 | H06/Ic | Value | 31 | 6 | 52 | 2033204 |  | FLOAT
96 | H06/Notr Akimi | Value | 31 | 6 | 53 | 2033205 |  | FLOAT
97 | H06/Ia Primer Ariza Akimi | Value | 31 | 6 | 54 | 2033206 |  | FLOAT
98 | H06/Ib Primer Ariza Akimi | Value | 31 | 6 | 55 | 2033207 |  | FLOAT
99 | H06/Ic Primer Ariza Akimi | Value | 31 | 6 | 56 | 2033208 |  | FLOAT
100 | H06/Van | Value | 31 | 6 | 57 | 2033209 |  | FLOAT
101 | H06/Vbn | Value | 31 | 6 | 58 | 2033210 |  | FLOAT
102 | H06/Vcn | Value | 31 | 6 | 59 | 2033211 |  | FLOAT
103 | H06/Vab | Value | 31 | 6 | 60 | 2033212 |  | FLOAT
104 | H06/Vbc | Value | 31 | 6 | 61 | 2033213 |  | FLOAT
105 | H06/Vac | Value | 31 | 6 | 62 | 2033214 |  | FLOAT
106 | H06/P | Value | 31 | 6 | 63 | 2033215 |  | FLOAT
107 | H06/Q | Value | 31 | 6 | 64 | 2033216 |  | FLOAT
108 | H06/F | Value | 31 | 6 | 65 | 2033217 |  | FLOAT
109 | H06/CosFi | Value | 31 | 6 | 66 | 2033218 |  | FLOAT
110 | H06/Toplam Verilen Aktif Enerji Wp- | Value | 31 | 6 | 67 | 2033219 |  | FLOAT
111 | H06/Toplam Alinan Aktif Enerji Wp+ | Value | 31 | 6 | 68 | 2033220 |  | FLOAT
112 | H06/Toplam Verilen Reaktif Enerji Wq- | Value | 31 | 6 | 69 | 2033221 |  | FLOAT
113 | H06/Toplam Alinan Reaktif Enerji Wq+ | Value | 31 | 6 | 70 | 2033222 |  | FLOAT
114 | H06/S | Value | 31 | 6 | 71 | 2033223 |  | FLOAT
115 | H06/Role Trip Sayisi | Value | 31 | 6 | 72 | 2033224 |  | FLOAT
116 | H06/Kesici Acma Kapama Sayisi | Value | 31 | 6 | 73 | 2033225 |  | FLOAT
117 | H07 HUCRESI | [6 empty] | FLOAT
118 | H07/Ia | Value | 31 | 7 | 50 | 2033458 |  | FLOAT
119 | H07/Ib | Value | 31 | 7 | 51 | 2033459 |  | FLOAT
120 | H07/Ic | Value | 31 | 7 | 52 | 2033460 |  | FLOAT
121 | H07/Notr Akimi | Value | 31 | 7 | 53 | 2033461 |  | FLOAT
122 | H07/Ia Primer Ariza Akimi | Value | 31 | 7 | 54 | 2033462 |  | FLOAT
123 | H07/Ib Primer Ariza Akimi | Value | 31 | 7 | 55 | 2033463 |  | FLOAT
124 | H07/Ic Primer Ariza Akimi | Value | 31 | 7 | 56 | 2033464 |  | FLOAT
125 | H07/Van | Value | 31 | 7 | 57 | 2033465 |  | FLOAT
126 | H07/Vbn | Value | 31 | 7 | 58 | 2033466 |  | FLOAT
127 | H07/Vcn | Value | 31 | 7 | 59 | 2033467 |  | FLOAT
128 | H07/Vab | Value | 31 | 7 | 60 | 2033468 |  | FLOAT
129 | H07/Vbc | Value | 31 | 7 | 61 | 2033469 |  | FLOAT
130 | H07/Vac | Value | 31 | 7 | 62 | 2033470 |  | FLOAT
131 | H07/P | Value | 31 | 7 | 63 | 2033471 |  | FLOAT
132 | H07/Q | Value | 31 | 7 | 64 | 2033472 |  | FLOAT
133 | H07/F | Value | 31 | 7 | 65 | 2033473 |  | FLOAT
134 | H07/CosFi | Value | 31 | 7 | 66 | 2033474 |  | FLOAT
135 | H07/Toplam Verilen Aktif Enerji Wp- | Value | 31 | 7 | 67 | 2033475 |  | FLOAT
136 | H07/Toplam Alinan Aktif Enerji Wp+ | Value | 31 | 7 | 68 | 2033476 |  | FLOAT
137 | H07/Toplam Verilen Reaktif Enerji Wq- | Value | 31 | 7 | 69 | 2033477 |  | FLOAT
138 | H07/Toplam Alinan Reaktif Enerji Wq+ | Value | 31 | 7 | 70 | 2033478 |  | FLOAT
139 | H07/S | Value | 31 | 7 | 71 | 2033479 |  | FLOAT
140 | H07/Role Trip Sayisi | Value | 31 | 7 | 72 | 2033480 |  | FLOAT
141 | H07/Kesici Acma Kapama Sayisi | Value | 31 | 7 | 73 | 2033481 |  | FLOAT
24 | SAATLIK KWH | Value | 31 | 11 | 26 | 2034458 | 6238 | FLOAT
| FİRMA | KULLANICI |  |  | TRABZON ARSİN OSB
| …/…./…….. | …/…./…….. |  |  | ENTEGRASYON YAPILMIŞTIR, UYGUNDUR …/…./……..